Чуб О.Ю.

ВИКОРИСТАННЯ ВИСОКОКОНЦЕНТРОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ РЕМОНТУ ПАРОТУРБІННИХ ЛОПАТОК З ВИСОКОМІЦНОЇ СТАЛІ МАРКИ 13Х15Н4АМ3-Ш

Робочі лопатки ЦНТ (циліндру низького тиску) сучасних парових турбін належать до найбільш напружених деталей, які перебувають в дуже важких умовах експлуатації, тому до матеріалу для них пред'являють підвищені вимоги як по рівню короткочасної міцності і пластичності, так і по опору втомі, ерозійній і корозійній стійкості при зниженій схильності до крихкого руйнування .

В зв'язку з цим, разом із дослідженням нових прогресивних методів захисту від ерозійного зносу, велику актуальність в даний час надійшла проблема розробки надійного способу відновлення вже зношених лопаток з нових перспективних матеріалів. Успішна розробка такого способу не тільки дозволить відновлювати лопатки з граничним зносом, але і робить можливою безболісну заміну лопаток на раніших стадіях ерозійного руйнування, що буде, поза сумнівом, сприяти збільшенню надійності і ефективності роботи паротурбінних агрегатів в цілому.

Перспективним матеріалом для лопаток парових турбін являються  високоміцні корозійностійкі аустенітно-мартенситні стали, леговані 15% хрому, 5% нікелю й іншими елементами. Такі матеріали вже використо-вуються в авіаційній і космічній техніці. Безперечною перевагою сталей перехідного класу в порівнянні з мартенситним є їх технологічні особли-вості: добра здібність до холодної деформації і добра зварюваність навіть при порівняно підвищеному вмісті вуглецю і азоту.

Для виготовлення штампованих робочих лопаток ЦНТ завдовжки від 400 до 1450 мм для могутніх парових турбін теплових і атомних електростанцій була запропонована високоміцна корозійностійка сталь аустенітно-мартенситного класу типу 1ЗХ15Н4АМЗ-Ш.

Важливе наукове та практичне значення мають питання зміни фазового складу та особливості структурних перетворень в сталях аустенітно-мартенситного класу при зварювальному нагріванні.

Проведено дослідження впливу лазерного способу зварювання  для ремонту робочих лопаток ЦНТ парових турбін на мікроструктуру і властивості високоміцної корозійностійкої аустенітно-мартенситної сталі марки 13XI5H4AM3-Ш, що забезпечує підвищення їх довговічності.

Використання висококонцентрованого джерела живлення для зварювання дозволяє досягнути малої зони термічного впливу, що значно зменшує можливість деформації зварних конструкцій, особливо великогабаритних. Лазерний спосіб зварювання можливо використовувати на повітрі, в захисній атмосфері та у вакуумі. Мала тривалість термічного циклу зварювання забезпечує можливість отримання якісних з’єднань металів.

Високі властивості зварних з'єднань, отриманих методом лазерного зварювання, забезпечують значне підвищення надійності та довговіч-ності роботи робочих лопаток ЦНТ парових турбін.

Робота виконана під керівництвом к. т. н., доц. кафедри ІТВ та ЗВ Ляпунова О.М.