Синельников В.О.

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК

Мировой технический уровень газотурбинных установок характеризуется следующими показателями: их собственный КПД вплотную приблизился 40 %, КПД парогазовых установок – к 60 %, единичная мощность превысила 300 МВт. Основными направлениями развития газотурбинных установок являются увеличение температуры газов перед турбиной (до 1500 °С), степени повышения давления в компрессоре (более 20), широкое внедрение новых материалов, применение новых технологий охлаждения паром элементов камер сгорания, статорных и роторных деталей турбины.

Для значительного увеличения эффективности работы ГТУ сочетают технологии стационарных газовых турбин и авиационных двигателей. Для повышения КПД работы установки в простом цикле применяется схема с промежуточным охлаждением циклового воздуха, которая позволяет уменьшить работу компрессора на сжатие, а также поддерживать уровень вырабатываемой энергии и в жаркую погоду. Степень повышения давления составила 40. Воздух охлаждается во внешнем охладителе, а не с помощью впрыска воды в проточную часть компрессора. Тем самым появляется возможность подогрева питательной воды для электростанции.

Основными путями повышения термического КПД энергоблоков с ГТУ являются снижение относительной мощности компрессорной группы, которая, как правило, в 1,5 – 2,5 раза превышает полезную мощность на валу электрогенератора, и регенерация тепла выхлопных газов за газовой турбиной.

Максимальный возврат в цикл тепла отработанных газов можно обеспечить в регенеративных циклах с высокой степенью регенерации. Но такой рост КПД сопровождается некоторым снижением удельной мощности и, как следствие, уменьшением единичной мощности исходного энергоблока.

Значительный рост тепловой экономичности и удельной мощности достигается одновременно утилизацией тепла отработанных газов и введением в контур ГТУ дополнительного рабочего тела – водяного пара, имеющего лучшие теплофизические и газодинамические свойства по сравнению с продуктами сгорания.

Большой интерес представляют технические решения, направленные на снижение относительной мощности компрессора. При этом чаще всего используется промежуточное охлаждение воздуха между компрессорами низкого и высокого давления. Конструктивно это существенно увеличивает габариты компактных конверсионных машин и требует существенного изменения их конструкции. Поэтому для них целесообразно использовать впрыск воды в компрессор, когда благодаря интенсивному испарению воды в его тракте существенно снижается температура сжимаемого воздуха.

Высокоэффективной схемой является схема энергоустановок с «влажной» регенерацией тепла: подогрев сжатого воздуха сочетается с впрыском воды в компрессор и с дополнительным впрыском воды в сжатый воздух за компрессором.

______________________________________________________________

Работа выполнена под руководством доцента кафедры ТЭ и Э Пугачевой Т.Н.