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ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ, ЕКОНОМІЧНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИВИЛЬНИХ НАСОСІВ ЕНЕРГОБЛОКІВ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Однією з актуальних проблем сучасної енергетики України є  необхідність застосування енергозбереження, підвищення надійності та економічності експлуатації існуючого обладнання паротурбінних установок.
Вирішення задач цієї проблеми  на поточний час в напрямку підвищення енергозбереження, надійності експлуатації  існуючого енергообладнання, у тому числі живильно-деаераційних установок  до складу котрих входить деаератор, всмоктуюча труба живильного насоса , живильний насос, залежить від низки недоліків, а саме: низька надійність та економічність роботи живильного нагнітача  в умовах роботи деаератора на ковзному тиску,  понижена надійність та економічність енергоблоку із-за неврахування зміни кавітаційних характеристик живильного насосу при  змінних навантаженнях  енергоблоку.
Підвищення надійності живильного насоса,  економічності енергоблоку в умовах роботи деаератора на ковзному тиску при  змінних навантаженнях енергоблоку досягають шляхом контролю та  підтриманням необхідного мінімально-допустимого запасу на кавітацію живильного насоса, за рахунок врахування  динамічної зміни запасу на кавітацію зі сторони всмоктування  живильного насоса та його кавітаційної характеристики пристроєм для вимірювання динамічного кавітаційного запасу  живильного нагнітача .
Пропонований пристрій для вимірювання  динамічного кавітаційного запасу живильного нагнітача з датчиком тиску середовища, котрий  встановлений у вхідному патрубку живильного нагнітача, датчиком  тиску насиченої пари середовища, датчиком витрати середовища, обладнано вимірювачами тиску середовища, тиску насиченої пари середовища, суматором величин тисків середовища та насичення середовища, вимірювачем витрати середовища, первинним перетворювачем частоти обертів нагнітача, вимірювачем частоти обертів нагнітача, функціональним  перетворювачем кавітаційної характеристики,  причому суматор  величин тисків середовища, насиченої пари середовища та функціональний перетворювач кавітаційної характеристики з’єднані з інформаційним суматором динамічного кавітаційного запасу.
Використання пропонованого пристрою для вимірювання  динамічного кавітаційного запасу живильного насосу при роботі деаераційно-живильної установки  на ковзному тиску в режимах змінних навантажень енергоблоку дозволяє підвищити надійність експлуатації живильного насосу, економічність енергоблоку.
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