Нечуйвітер М.М.
підвищення НАДІЙНОСТІ  експлуатації  живильних насосів деаераційних установок паротурбінних блоків   ТЕС

Застосування   енергозбереження, підвищення надійності та економічності  експлуатації існуючого обладнання  паротурбінних установок теплових електростанцій – це  одна з актуальних  проблем  сучасної енергетики України, котра не викликає сумнівів.

Задача підвищення    надійності , економічності  експлуатації  живильних деаераційних вузлів (ЖДВ) в режимах змінних навантажень енергетичного блоку   вирішується  забезпеченням умови  перевищення запасу на кавітацію зі  всмоктуючої сторони живильного насосу  над  його  мінімальним кавітаційним запасом  , тобто.

Останнє зумовлено тим, що в динамічних режимах роботи  стабільність  роботи ЖДУ залежить від швидкостей зміни тиску гріючої пари в деаераторі   та тиску робочого середовища  у всмоктуючому трубопроводі живильного насосу,  а також  від    зміни різниці  тиску пари в деаераторі та  тиску насичення пари , -, що може привести до кавітаційного зриву живильного насосу.

При підвищенні   номінального  навантаження  енергетичного блоку  дійсна зміна динамічного запасу на кавітацію  живильного насосу зменшується  до  визначеного значення  рівня запасу насосу , котрий  відповідає  номінальному навантаженню енергоблоку,.

При імпульсних коливаннях тиску   в ЖДВ  можливий  кавітаційний зрив живильного насосу .

Контроль та управління динамічним кавітаційним запасом живильного насосу  при роботі деаератора на ковзному тиску здійснюється  пристроєм   для вимірювання  динамічного запасу на  кавітацію живильного насосу , котрий дозволяє  попередити  зрив живильного насосу енергоблоку  ,   підвищити надійність  його роботи шляхом  контролю  та  підтриманням необхідного   мінімально-допустимого запасу на кавітацію  живильного насосу , за рахунок   врахування  динамічної   зміни запасу на кавітацію зі сторони всмоктування живильної води ( середовища) живильним  насосом.

Таким чином, ефективність експлуатації живильних насосів деаераційних установок , що характеризує  економічність та надійність роботи енергоблоку , забезпечується  управлінням зміни  динамічного кавітаційного   запасу  живильного  нагнітача. .

Література

Пристрій для вимірювання  динамічного кавітаційного   запасу  живильного  нагнітача : Патент на корисну модель № 84356 Україна  , МПК G01 M 10/00 / М.М. Нечуйвітер, І.Г. Шелепов -  № а 2013 02060; Заявл.19.02.2013; Опубл. 25.10.2013 – Бюл. №20 – 3с.