Чухлєбов  В.К.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ	ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАРОТУРБІННОЇ УСТАНОВКИ   К-120-6,4  БЛОКА ПГУ-345

Заощадження енергетичних ресурсів України є однією з найважливіших проблем. Задачі цієї проблеми  в галузі теплоенергетики є комплексними , вимагають пошуку нових шляхів  удосконалення  енергетично ощадних технологій виробництва теплової та електричної енергії.

Для  ТЕС, котрі  в теперішній час знаходяться  в  експлуатації, підлягають  модернізації, реконструкції та  розташовані  на визначеній відстані від промислово-житлових комплексів  задача  цієї проблеми може вирішуватися шляхом оптимізації параметрів  систем теплопостачання  з урахуванням графіків  теплового та  електричного навантаження  систем  теплопостачання  та енергетичної системи.

У цьому зв’язку ,  для вищезазначених ТЕС , котрі приймають участь в регулюванні  потужності енергосистеми  доцільним є відпуск теплоти для цілей теплопостачання  з акумуляцією надлишкової  кількості теплоти  в транзитних трубопроводах систем централізованого теплопостачання. Останнє дозволяє   розширити  діапазон регулювання  потужності енергосистеми. Найбільш перспективним технічним рішенням  з цього питання є  визначення  раціональних режимів відпуску теплоти  ТЕС, ТЕЦ   теплофікаційних  відборів  паротурбінної установки К-120-6,4   ПГУ-345.

Для визначення раціональних  режимів відпуску теплоти   теплофікаційною установкою впродовж опалювального сезону  необхідним є

побудова графіка річних витрат теплоти від ТЕС з блоком ПГУ 345 ,  для умов теплопостачання    східної частини України, а саме: коефіцієнт  теплофікації приймався рівним оптимальному значенню т   =  0,6 , а долі теплового навантаження  вентиляційного в та гарячого водопостачання гв відповідно приймались 0.17 и 0,12 . Розрахунковий відпуск теплоти  з відборів турбоустановки складав  Qт = 105 МВт або 90 (Г/кал/год).  Досліджувались режими:  порівнювальний,  з відпуском теплоти Qт = 105 МВт  при  змінній витраті мережної води  та постійному нагріві  води в  теплофікаційній установці  ; пропонований  з відпуском теплоти Qт =  105 МВт (90 Гкал/год)  при постійній витраті мережної води, Gмв; додатковий  відпуск теплоти  теплофікаційною установкою з забезпеченням постійних температур прямої мережної воді t11  = 156 та t12  = 168  °C. Розрахункові дослідження показали , що технічний  ефект  відпуску теплоти теплофікаційною установкою ПГУ 345 для цілей теплопостачання  впродовж ( опалювального сезону)  року  для:  пропонованого варіанту  з відпуском теплоти Qт =  105 МВт (90 Гкал/год)  при постійній витраті мережної води, Gмв та нагріві  води забезпечує заданий графік річного   теплового навантаження  Qт, , а  зміна  (збільшення) виробництва електричної енергії  при цьому  Wе складе  - 111,7 х10 МВт – годин  /рік.

_________________________________________________________________

Робота виконана  під керівництвом  доц. кафедри  ТЕтаЕТ Нечуйвітер М.М.