Нечуйвітер М.М.
Вибір критерію оптимізації режимних параметрів  живильно-деаераційних вузлів  паротурбінних установок  ТЕС

Одним із напрямів  вирішення актуальної  проблеми  сучасної енергетики України - підвищення     надійності , економічності  експлуатації теплових схем паротурбінних установок,   в режимах змінних навантажень енергетичного блоку,   є оптимізація режимних параметрів  елементів теплових схем паротурбінних установок, у тому числі  живильних деаераційних вузлів (ЖДВ) .  До складу останніх  входить -  деаератор – всмоктувальний трубопровід -  живильний насос.   Оптимізація режимних параметрів   ЖДВ дозволяє  запропонувати заощаджуваний   режим  експлуатації - це робота деаератора  на  ковзному тиску. Нечуйвітер М. М.

Основними науковими досягненнями у вирішенні задач цієї  проблеми є  дослідження  режимів  роботи, оптимізація режимних, термодинамічних, конструктивних параметрів і розрахунково-експериментальні дослідження квазістаціонарних (з повільною зміною основних параметрів) режимів  експлуатації живильних деаераційних установок  (ЖДУ) на змінних навантаженнях енергоблоку, комплекс  технічних рішень з підвищення надійності, та стійкості  роботи живильного насосу  в деаераторних та бездеаераторних схемах регенерації [1].

Продовженням  одного з напрямів цих досліджень  є  необхідність   забезпечення стійкості  експлуатації живильних вузлів деаераторних   схем   регенерації  в  змінних та перехідних режимах їх роботи.

Останнє досягається шляхом  визначення запасу  на кавітацію живильного насосу при роботі деаератора на ковзному тиску .

Найбільш небезпечним  для стабільної роботи живильного насосу є момент, коли  досягається    рівність змін кавітаційної характеристики живильного насосу з всмоктуючої сторони  та кавітаційної характеристики насосу. У цьому випадку  зміна  динамічного кавітаційного запасу живильного насосу  дорівнює нулю, що  при імпульсних коливаннях тиску  приведе до кавітаційного зриву.

Критерієм  стійкості роботи  живильного насосу при роботі  деаератора на ковзному   тиску , ЖДУ  та  енергоблоку,  в цілому,  є дотримання умови перевищення або рівності запасу на кавітацію із всмоктуючої сторони живильного насосу та  мінімального   кавітаційного  запасу живильного насосу, тобто, забезпечення стійкості  роботи живильного насосу  в діапазоні   допустимих границь зміни динамічного  запасу на кавітацію  живильного насосу.

Література

Нечуйвітер М. М., Аркад’єв  Б. А., Шелепов І.Г. Дослідження і оптимізація змінних і перехідних режимів роботи елементів теплових схем  турбоустановок : Монографія . - Х. : УІПА, 2006. - 98 с.