# Гулей О.Б, Турчінко В.В. ОПТИМАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ	ЕКСПЕРИМЕНТІВ	ПРИ	ТЕПЛОВИХ ВИПРОБУВАННЯХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК

В процесі експлуатації обмурування топка котельної установки (КУ) піддається хімічному та механічному високотемпературному впливу з боку димових газів. В результаті в обмуруванні накопичуються нещільності, за рахунок конвек­ тивного переносу тепла в яких ефективна теплопровідність λ(t) істотно зростає, що призводить до збільшення теплових втрат топки з її зовнішньої поверхні. Тому оцінка λ(t) обмурування є актуальним завданням.

Всі методи оцінки λ(t) використовують експериментальні дані щодо теплопе­ реносу в досліджуваних матеріалах, на основі яких і отримують шукані оцінки. То­ му інтерес представляють методи, які використовують результати натурних експериментів і їм не потрібні спеціальні експериментальні установки і зразки досліджуваних матеріалів, що особливо важливо для КУі.

Такий підхід успішно реалізований в постановці завдання оцінки λ(t) як зво­ ротного завдання теплопровідності (ЗЗТ), в якому використовують, нелінійні, багатовимірні, неоднорідні і нестаціонарні моделі. Тому для ЗЗТ не треба обмежува­ ти експеримент умовами забезпечення закону і скорості нагріву. Також ЗЗТ дає можливість апріорно (до самого експерименту) статистично оцінити похибки отри­ маних оцінок  . Така постановка задачі дозволяє віднести її до задач оптимально­ го планування експерименту і виконати аналіз впливу кількості і координат розміщення датчиків температури, характеру нагріву та інше.

Критерієм оптимальності при плануванні експерименту є форма і розміри ба­ гатовимірного еліпсоїда помилок оцінок коефіцієнтів температурної апроксимації досліджуваної теплопровідності.

Досліджено величину сумарної середньоквадратичної похибки теплопровідності в залежності від кількості використовуваних термопар, встановле­ них в різних перетинах по висоті зразка. Результати використання однієї, двох або трьох термопар показали, що позитивний ефект від використання другої і (або) третьої термопари залежить від температурних діапазонів. Також: використання двох термопар зменшує похибки в середньому до 40 % відносно результатів викори­ стання однієї термопари; використання трьох термопар зменшує похибки в середнь­ ому до 15 % відносно результатів використання двох термопар. Показано, що за оп­ тимальним планом експерименту сумарна середньоквадратична похибка λ(t) не перевищує 2 %, а інтервальні похибки коефіцієнтів апроксимації       лежать в ме­ жах 1...8 %.

Література: Симбирский Д. Ф., Гулей А. Б. Оптимальное планирование экс­ периментально­расчетного определения теплопроводности твердых тел в режиме нестационарного нагрева//ИФЖ. – 1983. – Т. 45, №5, С. 733­737.