# Гринченко А.С. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫ В КОНТУРЕ ОХЛАЖДЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ ОБМОТКИ СТАТОРА ТУРБОГЕНЕРАТОРА ТВВ-1000

Испытания по определению расхода охлаждающей воды (дистиллята) в кон­ туре охлаждения стержней обмотки статора турбогенератора ТВВ­1000 являются важной составляющей технической диагностики при проведении плановых капи­ тальных ремонтов. Целью проводимых испытаний является получение объективных данных по расходу охлаждающей воды в контуре охлаждения стержней обмотки статора турбогенератора ультразвуковым методом, который используется для оцен­ ки технического состояния системы охлаждения стержней обмотки статора и турбо­ генератора в целом.

Введение технического параметра «расхода охлаждающей воды в контуре ох­ лаждения стержней обмотки статора» для оценки состояния турбогенератора обу­ словлено:

- отсутствием диагностики данного параметра (конструкция турбогенера­ тора типа ТВВ­1000, эксплуатируемых на энергоблоках АЭС Украины, не преду­ сматривает установку датчиков измерения расхода охлаждающей воды в контуре охлаждения стержней обмотки статора);

- срабатыванием защит по превышению температуры обмотки статора;

- возросшим количеством нарушений условий нормального функциони­ рования отдельных узлов и деталей турбогенератора (повреждения обмотки статора, рассоединения распорно­клиновых узлов лобовых частей, изломы элементарных проводников стержней в местах пайки их к наконечникам, нарушения герметично­ сти системы водяного охлаждения обмотки статора), которые обусловлены электри­ ческими и тепломеханическими процессами.

Получение достоверных данных по расходу охлаждающей воды в контуре ох­ лаждения стержней обмотки статора турбогенератора необходимо для решения сле­ дующих задач:

- оценка технического состояния турбогенератора;

- повышение эксплуатационной надежности;

- определение допустимых рабочих параметров турбогенератора;

- оптимизация структуры ремонтного цикла;

- оптимизация затрат на проведение ремонтных работ и модернизацию обору­ дования.

Для обеспечения безопасности сверх проектного срока и качества эксплуата­ ции энергоблока необходимо создание эффективного механизма обследования тех­ нического состояния, что позволило бы максимально оптимизировать процесс его эксплуатации, исходя из благоприятного соотношения экономических показателей и безопасности. В том числе, такой механизм позволит осуществить плавный переход к эксплуатации энергоблока, без его остановки на длительное время и связанных с этим экономических потерь, в сверхпроектные сроки [1].

Література:

  - H. Hrinchenko, R Trisch, V Burdeina, S Chelysheva. Algorithm of technical di­ agnostics of the complicated damage to the continued resource of the circulation pipeline of the nuclear power plant // Problems of Atomic Science and Technology, Section « Phys- ics of Radiation Effect and Radiation Materials Science». 2019. №2(120). р. 104­110.