Гулей О.Б., Ключка Є.П.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕМПЕРАТУРИ ГАЗІВ НА ВИХОДІ З ТОПКИ КОТЛА ВІД ПРИСОСІВ ПОВІТРЯ ЧЕРЕЗ НЕЩІЛЬНОСТІ ОГОРОЖІ

Температура димових газів на виході з топки парового котла безпосередньо пов'язана з режимом роботи і технічним станом топки. Тому шляхом моделювання на ЕОМ досліджено вплив на присосів повітря  через локальні нещільності огорожі топки. Для математичної моделі теплообміну в топці використано нелінійну і неоднорідну щодо параметрів тривимірну модель Карасиной О. З., засновану на зональному аналізі радіаційного теплообміну в селективно поглинаючому і випромінюючому середовищі. Обсяг топки апроксимовано за допомогою методу скінченних елементів. Нещільність огорожі представлена у вигляді смуги шириною, рівною грані елемента, і яка займає весь периметр у відповідному перерізі, а також значеннями неорганізованих присосів .

Аналіз результатів показав, що присоси крізь нещільності, які розташовано нижче рівня пальників, призводять до росту температури . Так,  змінюється від 1170 ( = 0) до 1190 0С ( = 0.5). При цьому середня температура факела падає, відповідно, від 1653 до 1547 0С. При нещільностях вище рівня пальників, зростання  призводить до зменшення .

Тому при відповідній локалізації нещільностей це може викликати вихід з ладу ширмових екранів з-за їх шлакування.