Загребельная Л.И.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКОВ С УЧЕТОМ НАДСТРОЙКИ ЦИКЛА ГТУ ДЕЙСТВУЮЩИХ ТЭС

Преимущество парогазовой установки – возможность использования в ее составе авиационных двигателей  НК-37, снятых с самолета. Это позволяет сократить затраты времени и денежных средств на создание таких энергетических установок.

Парогазовая энергоустановка на базе газотурбинного двигателя  НК-37 состоит из двух ГТУ  НК-37, двух котлов – утилизаторов и одной паровой турбины.

Данная энергетическая установка обеспечивает резервирование за счет двух  ГТУ с самостоятельными электрогенераторами, возможность работы турбины на пониженных режимах, а также работу только  ГТУ (одной или двух). Максимальная мощность, которая может быть обеспечена в данной энергетической установке, равна  66 МВт при КПД 48,6%.

При этом мощность паротурбинной установки составляет примерно 30% от мощности газотурбинной части.

Для повышения эффективности энергетической установки с НК-37 по мощности и КПД целесообразно использовать дожигание топлива в шахте и перед силовой турбиной двигателя. Показатели установки по температуре перед силовой турбиной Т = 1180 К. Это значение температуры рассматривается как предельное для неохлаждаемых турбин большого ресурса.

Парогазовая установка без дожигания развивает мощность существенно меньшую, чем может быть получено при дожигании топлива перед силовой турбиной.

Эффективный  КПД установки с дожиганием, несмотря на дополнительный расход топлива превосходит  КПД  парогазовой установки без дожигания.

При проектировании  ПГУ на базе высокоэффективного газогенератора необходимо температуру перед силовой турбиной увязывать с параметрами паровой приставки для достижения максимальной эффективности установки, т.к. в комбинированном цикле существует оптимум температуры.

Термодинамический цикл с дожиганием топлива перед силовой турбиной позволяет:

- снижать температурный режим работы газогенератора без уменьшения свободной мощности,поддерживаемой повышением температуры перед силовой турбиной;

- обеспечить устойчивое горение в дополнительной камере при работе ее на бедных, предварительно перемешанных смесях.

В Украине, в городе Суммы, работает  установка на базе ГТД НК-16.