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Электроэнергия является единственным видом продукции, транспортировка которой осуществляется за счет расхода  определенной части самой продукции. Поэтому потери электроэнергии при ее передаче неизбежны. Задача заключается в оптимизации уровня потерь и поддержания фактических потерь на этом уровне.
	Ток в сопротивлениях элементов сети обусловливается изменяющимся во времени током нагрузки. Поэтому потери в сопротивлениях элементов сети называют нагрузочными или переменными. Нагрузочные потери и потери холостого хода (х.х.) составляют так называемые технические потери электроэнергии.

Отчетные или фактические потери электроэнергии определяют как разность между электроэнергией, отпущенной в сеть с шин электростанций  и суммой электроэнергии, оплаченной потребителями  и израсходованной на производственные нужды энергосистемы  :
       				(1)
	Из (1) следует, что величина включает в себя не только технические потери , характеризующие техническое состояние сетей и режим их работы, но и ту часть, которая обусловливает неточность ее определения. Неточность определения  и  включает в себя погрешности приборов учета электроэнергии, наличие безучетных потребителей (не имеющих счетчиков), неодновременность оплаты потребленной электроэнергии, возможные ее хищения. Эта часть потерь называется «коммерческими потерями». Другими словами, фактические потери могут быть представлены выражением
  						(2)
	Потери электроэнергии в сетях промышленных предприятий один из основных показателей экономичности их работы, индикатор состояния системы учета электроэнергии, позволяющий решать вопросы реконструкции и технического переоснащения электрических сетей всех уровней напряжения.
	Украина относится к странам с повышенным уровнем потерь, которые в настоящее время находятся в пределах 13-14%. Причиной повышенных потерь электроэнергии является: устаревшее оборудование с завышенными технологическими потерями; не отвечающие мировым стандартам способы учета электроэнергии; отставание во внедрении АСКУЭ; неэффективные способы передачи электроэнергии; неоптимальные и неконтролируемые режимы роботы электрооборудования, низкий уровень КРМ, нерациональная конфигурация схем электроснабжения; высокая плотность тока через поперечное сечение воздушных и кабельных линий.
	Проблема снижения потерь в элементах СЭСПП является задачей обеспечения финансовой стабильности энергоснабжающих организаций.
Эффективными мероприятиями по снижению потерь являются: подземный способ передачи электроэнергии (снижение протяженности воздушных ЛЭП); внедрение самонесущих изолированных проводов (СИП); внедрение высокоэффективных трансформаторов со сниженным уровнем потерь х.х. и нагрузочных потерь; освоение передовых технологий в системе передачи и потребления электроэнергии с использованием комбинированной (продольной и поперечной) КРМ, что существенно повышает пропускную способность токоведущих частей; оптимизация режимов нагрузки, регулирование напряжения  и мощности компенсирующих устройств; внедрение регулируемых шунтовых реакторов; использование статических источников реактивной мощности при наличии в системе электроприемников со специфическим режимом работы.
Основные направления снижения коммерческих потерь – внедрение автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии в противоположность системы самообслуживания, которая обеспечивает управление режимом потребления активной и реактивной электроэнергии, осуществляет дистанционные коммутационные операции, обеспечивает предоплату, управление максимумом загрузки, управляет режимом сети низкого напряжения (НН), обеспечивает возможность оплаты потребленной электроэнергии по дифференцированным тарифам, обеспечивает надежную защиту приборов учета от несанкционированного отбора электроэнергии и переход на более высокий класс точности (с одновременной интеграцией в схемы микропроцессорного оборудования).
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