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ОСОБЛИВОСТІ  ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕНСУЮЧИХ  ПРИСТРОЇВ В  СИСТЕМАХ    ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ  ПІДПРИЄМСТВ   УКРАЇНИ  
Компенсація реактивної потужності з кожним роком стає усе більше актуальної у зв'язку з ростом потужності споживання електричної енергії. При нормальних робочих умовах всі споживачі електричної енергії, чий режим супроводжується постійним виникненням електромагнітних полів (електродвигуни, устаткування зварювання, люмінесцентні лампи й багато чого ін.) навантажують мережа як активної, так і реактивної складової повної споживаної потужності. Ця реактивна складова потужності  необхідна для роботи встаткування утримуючі значні індуктивності й у той же час може бути розглянута як небажане додаткове навантаження на мережу.
Компенсація реактивної потужності на великих промислових підприємствах приводить до розвантаження підключених мереж живлення від значних перетікань реактивної потужності, що суттєво знижує втрати напруги й поліпшує якість електроенергії в розподільних мережах. У якості пристроїв, що компенсують, доцільно використовувати конденсаторні батареї, які є найбільш економічним джерелом реактивної потужності. Однак їх застосування на цілому ряді підприємств є досить проблематичним внаслідок високого вмісту вищих гармонік. 
Проблема компенсації реактивної потужності (КРП) завжди займала важливе місце в загальному комплексі питань підвищення ефективності передачі, розподілу і споживання  електричної енергії.  Раціональна компенсація реактивної енергії  передбачає  економію грошових і матеріальних ресурсів, призводить до зниження втрат активної потужності із-за перетікань реактивної енергії, забезпечує належну якість електроенергії, що споживається, за рахунок регулювання і стабілізації рівня напруги в електромережах.
Основним показником ефективності компенсації реактивної потужності  є величина витрат, пов'язаних з передачею реактивної потужності  по електричних мережах всіх класів напруг - від генераторів електричних станцій до місць установки,  компенсуючих пристроїв (КП). З погляду мінімізації цих витрат КП повинні встановлюватися якнайближче до електроприймачів, тобто в системах електропостачання споживачів електроенергії. У такому випадку, втрати електроенергії знижуються як у мережах споживачів, так й у мережах енергопостачальних організацій. 
 Величина зниження втрат залежить від багатьох факторів. Такі з них, як рівень технічної досконалості КП, їхні техніко-економічні характеристики й технології застосування в системах електропостачання споживачів досить добре вивчені. Обсяг проведених науково-дослідних робіт, у нашій країні й за кордоном, дозволив розробити безліч різних модифікацій КП, а також сучасні технології їхнього використання в системах електропостачання, які можуть забезпечити досить високий рівень ефективності КРМ. 
Основними джерелами РП є синхронні генератори  та ЛЕП, але транспортування РП не вигідно тому, що її перетоки викликають втрати активної потужності, тому доцільніше використовувати допоміжні джерела РП (батареї  конденсаторів (БК), синхронні  компенсатори, синхронні  двигуни, тиристорні компенсатори) біля  споживачів електроенергії(2). 
На  базі аналізу характеристик батарей конденсаторів, були  проведені   техніко-економічних розрахунки які показали, що при використанні батарей конденсаторів  треба  розрахувати  їх потужність таким  чином, щоб вона забезпечила  максимальну  ефективність компенсації реактивної потужності. Це дає можливість проаналізувати режим напруги в розрахунковому вузлі навантаження й визначити  ефективність компенсації реактивної потужності  у сучасних ринкових  умовах.
Установка  БК  у мережах споживачів приводить до зниження втрат  електроенергії в мережі. Однак це не означає автоматичного енергозберігаючого ефекту, тому що генерація батареями конденсаторів реактивної потужності викликає підвищення напруги на затискачах споживачів, що приводить до деякого збільшення споживаної активної потужності. Це збільшення в ряді випадків може перевершувати по величині зменшення втрат у мережі, що негативно позначається на енергозбереженні. Тому питання КРП варто вирішувати одночасно з регулюванням напруги при КРП.
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