Подмарков О.В.

ЕКОНОМІЧНІСТЬ ТУРБІН НА 1500 ТА 3000 ОБ / ХВ

Для об'єктивного обліку відмінностей в економічності варіантів турбін початкових параметрів пари і температури живильної води. Розглянуті варіанти розрізняються між собою лише частотою обертання і конструктивного виконання. Враховувалася зміна питомої витрати тепла від варіанту до варіанту через відмінності в наступних показниках.

Частота обертання. За даними передових енергомашинобудівних фірм перехід на половинну частоту обертання дає підвищення ККД проточної частини за інших рівних умов не менше ніж на 1% за рахунок зменшення швидкостей потоку пари в ступенях і, отже, зменшення втрат в ступенях. Відмінність в ККД визначає зниження питомої витрати тепла енергоблоку з тихохідними турбінами у порівнянні зі швидкохідними на 0,8%.

Розділювальний тиск. Практика світового турбобудування свідчить про перевагу підвищення тиску, при якому здійснюються проміжні сепарація і перегрів пари. З десяти розглянутих турбоустановок різних фірм 8 (на 1500 і 3000 об/хв) мають відношення розділового тиску до початкового 0,15 – 0,20, і лише в двох (обидва на 3000 об/хв), це відношення, мабуть, у зв'язку з прагненням обмежити кінцеву вологість пари при високих окружних швидкостях, складає 0,10 – 0,11. За даними НВО ЦКТІ при початковому тиску 6 МПа перехід від розділового тиску 1,2 МПа, (0,2Ро), що прийняте в розглянутих варіантах на 1500 об/хв, до 0,5 – 0,6 МПа (біля 0,1Ро) у варіанті на 3000 об/хв наводить до збільшення питомої витрати тепла не менше, ніж на 1%.

Вихідна втрата. Для кожного з розглянутих варіантів вихідна втрата визначилася на підставі розрахунку перебігу пари в останній ступені з урахуванням нерівномірного розподілу його параметрів і швидкостей в осьовому і радіальному напрямах. Ці ж дані використовувалися для побудови поправок до потужності на тиск в конденсаторі (або на температуру води, що охолоджує) при фіксованій тепловій потужності реактора.

Таким чином, збільшені капітальні вкладення у варіанті з тихохідними турбінами компенсуються збільшенням встановленої потужності, що отримується без зміни парогенеруючого устаткування і без додаткових витрат за рахунок підвищеної економічності.

Економічність турбіни на 1500 об/хв вище швидкохідної на 2 – 2,2% при температурах води, що охолоджує, 15 – 20 0С, а при температурах 25 – 35 0С виграш в потужності збільшується до 5%. При цих же температурах стає економічним також варіант з 2 – ма ЦНТ.

Література

1. Паротурбинные установки атомных электростанций (под ред. Ю.Ф. Косяка). М.:Энергия, 1978. – 312 с.

2. Трояновский Б.М. Турбины для атомных электростанций. 2-е изд. М.:Энергия, 1973. – 184 с.

3. Щегляев А.В. Паровые турбины. Кн.2. М.:Энергоатомиздат, 1993. – 414 с.

4. Косяк Ю.Ф. Турбины ХТГЗ для АЭС и проблемы, возникающие при их создании / Ю.Ф. Косяк, Б.А. Аркадьев, В.П. Сухинин // Энергетика и транспорт. – 1976, №2. – С.113 – 123.

___________________________________________________________________

Робота виконана під керівництвом асистента кафедри ТЕ та Е Фокіної Г.Р.