Кирисов І.Г. Безникова Е.В.

АНАЛИЗ РЕЖИМОВ РАБОТЫ И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Потери электроэнергии в электрических сетях действующих промышленных предприятий  один из основных показателей экономичности работы всей системы электроснабжения (СЭС), эффективности электропотребления, состояния системы учета электроэнергии.

Проблема снижения потерь электроэнергии в элементах СЭС действующих промышленных предприятий (ПП) Украины остается актуальной, несмотря на заметное снижение фактических потерь мощности в последнее время (с 21% в 2001 г. до 13% в  2010 г ). Эти показатели значительно превышают среднестатистические значения показателей промышленно развитых стран Европы (потери порядка 7% ).

Структура фактических потерь электроэнергии при ее передачи в распределительных сетях может быть представлена в виде:

,

где ΔЭфакт, ΔЭнорм, ΔЭсверх – фактические, нормативные, сверхнормативные потери электроэнергии.

Фактические потери – это отчетные потери, определяемые по счетчикам, как разница между поступлением электроэнергии в сеть ПП и полезной реализацией энергии собственными потребителями.

Нормативные потери – граничный показатель экономичности распределения и потребления электроэнергии при выполнении определенных регламентированных условий эксплуатации . Нормативные потери определяют расчетным путем.

Сверхнормативные потери вызваны нарушением технологии распределения и потребления электроэнергии в условиях эксплуатации:

- изношенностью оборудования (элементов сети, трансформаторов);

- низким качеством электроэнергии (несимметрия нагрузки, несинусоидальность формы кривой напряжения);

- неполнофазным режимом работы элементов сети;

- аварийными переключениями в распределительных сетях;

- избыточными перетоками реактивной мощности (РМ);

- низкой точностью учета потребления электроэнергии из-за погрешности измерительных приборов.

Эти нарушения ухудшают надежное и качественное электроснабжение потребителей и вызывают экономический ущерб.

Современное состояние СЭС действующих ПП страны наглядно отображает проблемы, требующие реконструкции и технического переоснащения систем, совершенствование методов их эксплуатации. Причиной этому является морально и физически устаревшее электрооборудование, неэффективное регулирование электропотребления.