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Потери электроэнергии в электрических сетях действующих промышленных предприятий  один из основных показателей экономичности работы всей системы электроснабжения (СЭС), эффективности электропотребления, состояния системы учета электроэнергии.
Проблема снижения потерь электроэнергии в элементах СЭС действующих промышленных предприятий (ПП) Украины остается актуальной, несмотря на заметное снижение фактических потерь мощности в последнее время (с 21% в 2001 г. до 13% в  2010 г ). Эти показатели значительно превышают среднестатистические значения показателей промышленно развитых стран Европы (потери порядка 7% ).
Структура фактических потерь электроэнергии при ее передачи в распределительных сетях может быть представлена в виде:


, 

где ΔЭфакт, ΔЭнорм, ΔЭсверх – фактические, нормативные, сверхнормативные потери электроэнергии.
Фактические потери – это отчетные потери, определяемые по счетчикам, как разница между поступлением электроэнергии в сеть ПП и полезной реализацией энергии собственными потребителями.
Нормативные потери – граничный показатель экономичности распределения и потребления электроэнергии при выполнении определенных регламентированных условий эксплуатации . Нормативные потери определяют расчетным путем.
Сверхнормативные потери вызваны нарушением технологии распределения и потребления электроэнергии в условиях эксплуатации:
- изношенностью оборудования (элементов сети, трансформаторов);
- низким качеством электроэнергии (несимметрия нагрузки, несинусоидальность формы кривой напряжения);
- неполнофазным режимом работы элементов сети;
- аварийными переключениями в распределительных сетях;
- избыточными перетоками реактивной мощности (РМ);
- низкой точностью учета потребления электроэнергии из-за погрешности измерительных приборов.
Эти нарушения ухудшают надежное и качественное электроснабжение потребителей и вызывают экономический ущерб.
Современное состояние СЭС действующих ПП страны наглядно отображает проблемы, требующие реконструкции и технического переоснащения систем, совершенствование методов их эксплуатации. Причиной этому является морально и физически устаревшее электрооборудование, неэффективное регулирование электропотребления.
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