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Дана робота присвячена проблематиці модернізації енергоблоків, а саме – розг­ ляду стратегій зменшення енергетичних витрат в елементах конденсаторів паротур­ бінних установок.
Досить істотний вплив на показники ефективності ТЕС надають низькопотен­ ційні комплекси, а саме їх основний елемент – конденсатор. Зміна режимів роботи енергоблоків та якості охолоджуючої води призводять до інтенсивного забруднення поверхні теплообміну конденсаторів[1][9], в той час, забруднення конденсаторів призводить до:
· зниження потужності енергоблоків (недовироблення електроенергії);
· збільшення експлуатаційних витрат;
· погіршення економічності енергоблоків;
· при збільшенні тиску на 1 кПа потужність турбіни в конденсаційному режимі зменшується на 0,8–0,9%, або настільки ж зростає питома витрата па­ лива.
Одночасно з цим, підтримування чистоти конденсаторів вимагає додаткових витрат, призводить до недовиробітку електроенергії в період чисток [2]. У зв'язку з цим виникає проблема оптимізації режимів чищення конденсаторів.
В основу математичної моделі визначення оптимальних строків чищення пове­ рхонь конденсаторів прийнята методика [3], яка вдосконалена авторами шляхом об­ ліку та аналізу багаторічних статистичних даних умов експлуатації елементів низь­ копотенційних комплексів енергоблоків Зміївської ТЕС, Зуївської ТЕС, Запорізької АЕС.
Відмінність пропонованої методики визначення оптимальних термінів чищен­ ня від існуючих полягає в наступному: замість незалежної оптимізації кожного інте­ рвалу між чистками [4][6] пропонується оптимізація на деякому характерному інте­ рвалі часу Т. За час вибирається міжремонтний період. В цьому випадку реалізуєть­ ся оптимальне розташування на тимчасовій осі моментів відключення конденсатора на очищення, тобто: (k +1)⋅τoptч + k∆τ = Т,
де k – кількість відключень конденсатора на чистку за міжремонтний період;
Т – міжремонтний період блоку, годину;
∆τ – тривалість чищення конденсатора, годину; τчopt – оптимальний інтервал між двома чистками, год [3].
У даній методиці, враховується час на чищення конденсатора ∆τ , що вносить досить суттєву поправку і підвищує якість планування періодів чисток.
Для варіантів, коли ∆τ→ 0 , з урахуванням Зч' = Зч + ве⋅Сt⋅∆τ(1− C)⋅ N (60) отримуємо повний збіг c методикою [4] . Тобто дана методика є узагальненням і ро­ звитком методики [4] в якій прийнято умова ∆τ<<τ.
Використовуючи стандартні програмні методи пошуку оптимуму системи ви­ значається мінімум функції Ф в точці τopt , після чого маємо можливість визначити оптимальне число чисток конденсатора за період Т.
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