# Бикова Т.І., Кондратенко Н.Д. ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ В ЕЛЕМЕНТАХ КОНДЕНСАТОРІВ ПАРОТУРБІННИХ УСТАНОВОК

Дана робота присвячена проблематиці модернізації енергоблоків, а саме – розг­ ляду стратегій зменшення енергетичних витрат в елементах конденсаторів паротур­ бінних установок.

Досить істотний вплив на показники ефективності ТЕС надають низькопотен­ ційні комплекси, а саме їх основний елемент – конденсатор. Зміна режимів роботи енергоблоків та якості охолоджуючої води призводять до інтенсивного забруднення поверхні теплообміну конденсаторів[1][9], в той час, забруднення конденсаторів призводить до:

  - зниження потужності енергоблоків (недовироблення електроенергії);

  - збільшення експлуатаційних витрат;

  - погіршення економічності енергоблоків;

  - при збільшенні тиску на 1 кПа потужність турбіни в конденсаційному режимі зменшується на 0,8–0,9%, або настільки ж зростає питома витрата па­ лива.

Одночасно з цим, підтримування чистоти конденсаторів вимагає додаткових витрат, призводить до недовиробітку електроенергії в період чисток [2]. У зв'язку з цим виникає проблема оптимізації режимів чищення конденсаторів.

В основу математичної моделі визначення оптимальних строків чищення пове­ рхонь конденсаторів прийнята методика [3], яка вдосконалена авторами шляхом об­ ліку та аналізу багаторічних статистичних даних умов експлуатації елементів низь­ копотенційних комплексів енергоблоків Зміївської ТЕС, Зуївської ТЕС, Запорізької АЕС.

Відмінність пропонованої методики визначення оптимальних термінів чищен­ ня від існуючих полягає в наступному: замість незалежної оптимізації кожного інте­ рвалу між чистками [4][6] пропонується оптимізація на деякому характерному інте­ рвалі часу Т. За час вибирається міжремонтний період. В цьому випадку реалізуєть­ ся оптимальне розташування на тимчасовій осі моментів відключення конденсатора на очищення, тобто: (k +1)⋅τoptч + k∆τ = Т,

де k – кількість відключень конденсатора на чистку за міжремонтний період;

Т – міжремонтний період блоку, годину;

∆τ – тривалість чищення конденсатора, годину; τчopt – оптимальний інтервал між двома чистками, год [3].

У даній методиці, враховується час на чищення конденсатора ∆τ , що вносить досить суттєву поправку і підвищує якість планування періодів чисток.

Для варіантів, коли ∆τ→ 0 , з урахуванням Зч' = Зч + ве⋅Сt⋅∆τ(1− C)⋅ N (60) отримуємо повний збіг c методикою [4] . Тобто дана методика є узагальненням і ро­ звитком методики [4] в якій прийнято умова ∆τ<<τ.

Використовуючи стандартні програмні методи пошуку оптимуму системи ви­ значається мінімум функції Ф в точці τopt , після чого маємо можливість визначити оптимальне число чисток конденсатора за період Т.

# Література

- Блюдов В. П. Конденсационныеустройствапаровыхтурбин. М.–Л. Госэнер­ гоиздат. 1951.–207 С.

- Бродов Ю. М, Аронсон К.Д., Ниренштейн М.А. Концепция системы диагно­ стики конденсационной турбины. Теплоэнергетика. 1997. №7 – 34–39 С.

- Бродов Ю.М, Повышениеэффективности и надёжности теплообменных ап­ паратов паротурбинных установок. Теплоэнергетива №1. 1998. –25–29 С.

- Шелепов И.Г. Тепловые схемы теплоэнергетических установок электростан­ ций . Киев: 1991,275 С.

- Безуглый В.Д. Отчёт о научно–исследовательской работе: Разработкакомпо­ зиций и технология её применения для снятия органических отложений с внутрен­ ней поверхности труб конденсаторов. Харьков, 1993,40 С.

- Капелович Б.Э., Эксплуатация паротурбинных установок. М.: Энергия, 1997, 288 С.

- Лейзерович А.Ш.,Сорокин Г.К. Разработкастандарта по приспособлениюте­ пломеханическогооборудованияэнергоблоков ТЭС к диагностированию. Теплоэнер­ гетика №5. 1993. –62–64 С.

- Совершенствование турбоустановок методами математического моделиро­ вания. Международная научно–техническаяконференция (18–22 сентября 2000г.), тезисыдокладов. Институт проблем машиностроенияим. А.Н.Подгорного НАН Ук­ раины. –Харьков. 2000. –244 С.

- Цёрнер В., Андреа К. Задачи диагностики паровых турбин и система диагно­ стики « СИМЕНС». Теплоэнергетика №5 1993. –65–73 С