Нечуйвітер М.М.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА  ЕФЕКТИВНІСТЬ	ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАРОТУРБІННОЇ УСТАНОВКИ   К-120-6,4  БЛОКА ПГУ-345

Проблема заощадження енергетичних ресурсів України є однією з найважливіших проблем. Задачі цієї проблеми  в галузі теплоенергетики є комплексними , вимагають пошуку нових шляхів  удосконалення  енергетично ощадних технологій виробництва теплової та електричної енергії.  Для  ТЕС  , котрі  в теперішній час знаходяться  в  експлуатації, підлягають  модернізації, реконструкції та  розташовані  на визначеній відстані від промислово-житлових комплексів  задача  цієї проблеми може вирішуватися шляхом оптимізації параметрів  систем теплопостачання  з урахуванням графіків  теплового та  електричного навантаження  систем  теплопостачання  та енергетичної системи.

Підвищення ефективності експлуатації парогазового блоку ПГУ-345     шляхом максимально – можливого відпуску  теплоти  теплофікаційною установкою впродовж опалювального сезону  з акумулюванням  теплоти  мережної води  в системі централізованого теплопостачання є одним з перспективних технічних рішень  в напрямі   застосування енергозберігаючих технологій виробництва теплової та електричної енергії ..

Розрахункові дослідження  варіантів відпуску теплоти  ПГУ здійснювались  для заданих кліматологічних даних,    умов теплопостачання    промислово - житлового  комплексу  східної частини України (коефіцієнт  теплофікації приймався рівним т   =  0,6 , а долі теплового навантаження  вентиляційного в та гарячого водопостачання гв відповідно приймались згідно існуючих норм рівними відповідно  0.17 и 0,12)   та  варіантів , а саме : початкового   (порівнювального) з відпуском теплоти Qт = 105 МВт (90 Гкал/год) при постійному нагріві води,  t; пропонованованого з відпуском теплоти Qт =  105 МВт (90 Гкал/год)  при постійній витраті мережної води, Gмв ; додаткового  з  відпуском  теплоти  теплофікаційною установкою з забезпеченням постійних температур прямої мережної воді t11  = 156 та t12  = 168  °C.

При цьому : Технічний  ефект  відпуску теплоти теплофікаційною установкою ПГУ 345 для цілей теплопостачання  впродовж ( опалювального сезону)  року  для: пропонованого варіанту  з відпуском теплоти Qт =  105 МВт (90 Гкал/год)  при постійній витраті мережної води, Gмв та нагріві  води, що забезпечує заданий графік річного   теплового навантаження  Qт , - зміна виробництва електричної енергії  Wе складає - 111,7 х10 МВт – годин  /рік;

додаткового  відпуску  теплоти  теплофікаційною установкою з забезпеченням постійної температури  прямої мережної води  t11  = 156  °C - зміна  відпуску теплоти  Wт та зміна виробництва електричної енергії  Wе , складає відповідно - 13,8 х 10 та 3,3 х 10 МВт – годин  / рік; додаткового  відпуску  теплоти  теплофікаційною установкою з забезпеченням постійної температури  прямої мережної воді t11  = 168  °C - зміна  відпуску теплоти  Wт та зміна виробництва електричної енергії  Wе , складає  відповідно -       32,4 х 10 та 7,7 х 10 МВт – годин  / рік.